# Q1 Q2最终结果分析

Q1连续线性规划在给定预测条件下节省购电费用26.90%；Q2梯度提升预测结合日前优化，在334天回放中较持久性基线降低综合费用25.88%。以下分析分别说明经济收益、物理可行性与适用边界。结果取自仓库正式实验记录，不将尚未执行的敏感性验证视为已完成。

# 一 Q1经济效果与调度机制

## 同口径费用比较

| 指标 | 无储能M1 | 连续LPM2 |
| --- | --- | --- |
| 购电费用 元 | 48,052.05 | 35,126.95 |
| 费用减少 元 | — | 12,925.10 |
| 节省比例 | — | 26.90% |

M1与M2使用附件1相同的负荷、光伏预测、电价和144个10分钟时段。M2购电费用为35,126.95元，较M1减少12,925.10元。初末储能电量均为6000 kWh，因此节省不是通过耗尽初始储能获得，而是在相同日末状态下形成的调度收益。

## 收益来源与效率损耗

| 调度指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 全天购电量 kWh | 59,482.70 |
| 充电总量 kWh | 20,740.67 |
| 放电总量 kWh | 16,799.94 |
| 充电时段加权电价 元/kWh | 0.493 |
| 放电时段加权电价 元/kWh | 1.138 |

完整调度表显示，充电发生在45个时段，放电发生在37个时段；按充放电电量加权的时段电价分别约为0.493和1.138元/kWh，体现了低价充电、高价放电的经济机制。充放电总量之差为3,940.73 kWh，与充、放电效率分别为0.9及日首日末储能相等的设置一致。

加权电价反映动作发生时的价格分布，并不等同于逐笔套利收益；光伏利用与供需约束也会影响调度。因此，净经济收益应以同口径总购电费用差12,925.10元衡量。

# 二 Q1可行性与独立核验

## 物理约束检查

| 检查项 | 正式结果 |
| --- | --- |
| 储能电量范围 kWh | 1200—10800 |
| 初始及终端储能电量 kWh | 6000 |
| 最大能量平衡残差 kWh | 1.14 × 10⁻¹³ |
| 最大SOC越界误差 kWh | 7.28 × 10⁻¹² |
| 终端SOC误差 kWh | 6.37 × 10⁻¹² |
| 充放电功率越界量 | 0 |
| 同时充放电时段数 | 0 |

储能电量在数值容差内满足1200—10800 kWh边界，功率上限和终端约束均满足。能量平衡残差及SOC误差远小于10⁻⁶ kWh审计容差，属于浮点计算误差。144个时段没有同时充放电，本次LP解符合物理互斥要求。

LP给出当前连续模型的全局最优解；互斥模型的可行域包含于LP可行域，而本次LP最优解又满足互斥，因此其费用也达到对应互斥模型的最优值，数值精度以求解与审计容差为限。后续实例若出现互斥异常，程序会停止并要求升级MILP，不能直接沿用本次结论。

## 动态规划网格收敛

| SOC网格 kWh | DP费用 元 | 相对LP差距 |
| --- | --- | --- |
| 400.00 | 37,374.64 | 6.40% |
| 200.00 | 36,182.48 | 3.00% |
| 100.00 | 35,688.92 | 1.60% |
| 50.00 | 35,404.67 | 0.79% |

动态规划已统一到10分钟尺度，网格由400加密到50 kWh时，费用单调接近LP，差距由6.40%降至0.79%。这构成独立算法支持；50 kWh网格仍存在约277.72元离散差距，不能宣称DP与LP数值完全一致，也不能用有限网格结果替代连续最优性。

## Q1结论边界

Q1主结果支持在附件1给定预测、当前效率口径和已建约束下采用M2。充放电效率各0.9对应往返效率0.81；若题意改为往返效率0.9，需重新求解。时间标签平移和效率口径敏感性尚未执行，当前结果也不能直接解释为含预测误差的实际运行最优费用。

# 三 Q2预测优势与经济效果

评价期为2025年2月1日至12月31日，共334天。三种方法使用相同真实负荷、光伏、电价、LP约束和2月1日初始SOC；各方法分别执行自己的计划并连续传递自己的SOC。M3每日00:00只用过去资料预测当天净负荷，实际值用于执行结算及事后评分，不进入当日计划。

## 预测误差比较

| 指标 | M1持久性 | M2七日均值 | M3梯度提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE kW | 1,187.22 | 1,006.53 | 451.70 |
| MAE kW | 744.22 | 794.97 | 312.31 |
| 欠预测95%分位 kW | 2,234.52 | 1,238.23 | 636.69 |

M3的RMSE为451.70 kW，较M1和M2分别下降61.95%和55.12%；MAE降至312.31 kW。欠预测正部的95%经验分位为636.69 kW，也低于两种简单方法，说明当前资料中的误差幅度和较大欠预测均有所改善。该经验分位不是未来风险覆盖的概率保证。

## 实际结算费用比较

| 指标 | M1持久性 | M2七日均值 | M3梯度提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划费用 元 | 12,219,366.59 | 11,714,200.53 | 12,046,165.17 |
| 紧急费用 元 | 10,534,923.66 | 13,031,788.03 | 4,818,837.67 |
| 综合费用 元 | 22,754,290.24 | 24,745,988.56 | 16,865,002.84 |
| 紧急购电量 kWh | 2,578,728.30 | 3,134,903.41 | 1,163,433.11 |

M3综合费用为16,865,002.84元，较M1减少5,889,287.40元，下降25.88%；较M2减少7,880,985.72元，下降31.85%。紧急购电量为1,163,433.11 kWh，较M1和M2分别下降54.88%和62.89%，预测优势已在当前回放中转化为运营收益。

M3相对M1的计划费用仅减少173,201.42元，紧急费用则减少5,716,085.99元，说明收益主要来自减少按5倍电价结算的供电缺口。M2计划费用最低，却因紧急费用最高而产生最高综合费用，表明仅追求较低计划费用或较低RMSE均不足以评价最终运行效果。

表内各费用独立四舍五入至分，个别行的分项显示值相加与综合费用显示值可能相差0.01元；分析及差额均以原始精度计算。

# 四 Q2剩余风险与结论边界

## 紧急购电与极端费用

| 指标 | M3正式结果 |
| --- | --- |
| 紧急费用占综合费用 | 28.57% |
| 紧急电量占评价期实际负荷电量 | 3.14% |
| 最坏日综合费用 元 | 116,003.75 |
| 相对M1最坏日费用下降 | 46.21% |
| 相对M2最坏日费用下降 | 22.50% |

尽管M3明显减少紧急购电，紧急费用仍占综合费用约28.57%，说明剩余欠预测仍具有较高经济影响。3.14%的紧急电量比例以评价期实际负荷电量为分母，不是缺电时段比例。最坏日费用为116,003.75元，在当前样本中优于两种对照，但单个最大值不能证明极端事件下的普遍稳定性。

按正式每日指标汇总，6月紧急购电量最高，约167,894.34 kWh；12月综合费用最高，约1,927,368.84元。月度总量也受天数及运行条件影响，不能直接归因为季节效应。这些分布说明费用高峰与紧急电量高峰并不完全一致，后续需分别检查价格、需求及误差因素。

## SOC连续与计划可行性

| 检查项 | M3正式结果 |
| --- | --- |
| 2月1日共同初始SOC kWh | 约1200 |
| 12月31日终端SOC kWh | 6000 |
| 最大计划能量平衡残差 kWh | 1.14 × 10⁻¹³ |
| 最大SOC越界误差 kWh | 1.43 × 10⁻¹¹ |
| 同时充放电时段数 | 0 |

各日SOC连续传递，仅全年末强制6000 kWh，不要求每日首末相等。计划满足储能状态、功率和互斥审计；实际供电缺口由紧急购电补足。计划平衡残差反映预测调度约束的数值精度，不能解释为实际预测误差接近零。

## Q2最终结果解释

现有正式证据支持Q2采用M3梯度提升净负荷预测结合日前LP。每日给定预测的LP子问题具有连续全局最优性，但一年内的预测误差、5倍紧急结算及未显式建模的远期终端价值，使全年综合费用只能解释为非前视策略回放结果，不能宣称全年随机优化的理论全局最优。

30/60日训练窗口、模型深度、两日滚动时域、终端价值以及季节外验证尚待补充。当前结果分析不替代尚未完成的稳定性审阅，也不将这些未来检查标记为通过。

## 数据依据

Q1与Q2正式指标及报告位于 results/Q1/experiments/round1/ 和 results/Q2/experiments/round1/。电价动作分析由Q1的 q1_schedule.csv 汇总；月度结果由Q2的 q2_daily_metrics.csv 汇总。工作簿为 output/result1.xlsx 与 output/result2.xlsx。